## Popis del
POPIS DEL S KOLIČINAMI ZA
JOŽEFO
CESTNA RAZSVETLJAVA
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka za cestno razsvetljavo
z nastavljivo redukcijo, kot na primer
GRAH LSL 30,34W - LED.
Svetilka za natik na kandelaber
vertikalno (natik 60 ali 76mm)
oz. horizontalno z ohišjem iz tlačno
litega aluminija dodatno zaščiten z
ustreznim zaščitnim slojem, IP66, IK08
z možnostjo korekture kota +- 15°
(vijaki za pritrditev morajo biti iz
materiala odpornega na korozijo
in upoštevani v ceni svetilke);
zaščitni pokrov svetilke ustreza četrtemu
členu Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja
(Ur. list RS št.: 81/2007) in je odporen
na UV žarke in druge atmosferske vplive
okolja; optični sistem učinkovito usmerja
svetlobo in zagotavlja omejitev bleščanja
(skladno s SIST EN13 201); barva
svetlobe je 4.000K; svetilke so opremljene
s termično zaščito, ki ob nenormalnih
pogojih obratovanja zmanjša svetilnost
in zaščiti svetilko pred pregrevanjem;
svetilka deluje v napetostnem območju
od 100V do 250V ter temperaturnem
območju od -30°C do +45°C, priključna
minimalnim moč svetilke je 27W, z
izhodnim svetlobnim tokom 5.150lm.
Električni zaščitni razred I
Dobavljiva v izvedbi z nastavljivo
večstopenjsko redukcijo brez krmilnega
voda. Življenjska doba svetilke
je minimalno 60.000 ur
Komplet z fiksno konzolo, s sijalko,
z ožičenjem in ostalim potrebnim
| pritrdilnim priborom. | kos | 31 |  | 0
1.02 | Svetilka za cestno razsvetljavo tip "A"
brez redukcije, kot na primer
GRAH LSL 30,34W - LED .
Svetilka za natik na kandelaber
vertikalno (natik 60 ali 76mm)
oz. horizontalno z ohišjem iz tlačno
litega aluminija dodatno zaščiten z
ustreznim zaščitnim slojem, IP66, IK08
z možnostjo korekture kota +- 15°
(vijaki za pritrditev morajo biti iz
materiala odpornega na korozijo
in upoštevani v ceni svetilke);
zaščitni pokrov svetilke ustreza četrtemu
členu Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja
(Ur. list RS št.: 81/2007) in je odporen
na UV žarke in druge atmosferske vplive
okolja; optični sistem učinkovito usmerja
svetlobo in zagotavlja omejitev bleščanja
(skladno s SIST EN13 201); barva
svetlobe je 4.000K; svetilke so opremljene
s termično zaščito, ki ob nenormalnih
pogojih obratovanja zmanjša svetilnost
in zaščiti svetilko pred pregrevanjem;
svetilka deluje v napetostnem območju
od 100V do 250V ter temperaturnem
območju od -30°C do +45°C, priključna
minimalnim moč svetilke je 27W, z
izhodnim svetlobnim tokom 5.150lm.
Električni zaščitni razred I
Dobavljiva v izvedbi z nastavljivo
večstopenjsko redukcijo brez krmilnega
voda. Življenjska doba svetilke
je minimalno 60.000 ur
Komplet z fiksno konzolo, s sijalko,
z ožičenjem in ostalim potrebnim
| pritrdilnim priborom. | kos | 2 |  | 0
1.03 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.01 | Dobava in montaža tipskih ravnih
lomljivih drogov za svetilke C.R.
(absorbcijski - ZIPpole)
korozijska zaščita magnelis
statičnim izračunom in atestno
dokumentacijo za vetrovno cono "I".
Drogovi morajo ustrezati zahtevam po
standardu SIST v naslednjih delih-
SIST EN 40 3-5 in SIST EN12767.
Tip kot na primer proizvod ZIPpole
| Višina droga C.R. h=7m | kos | 33 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža KB omarice PVE
| 4/25+varovalka 6A – Stanovnik, komplet | kos | 33 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža nosilca KB
omarice PVE 4/25 – Stanovnik,
| komplet | kos | 33 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI
3.01 | Kabel NAYY-J 4 x 16 +2,5mm2 0,6/1 kV
položen na mivko v zemlji
0.8 m globoko, pri prečkanju ceste
pod asfaltiranimi površinami pa v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 1128 |  | 0
3.02 | Kabel PP00-Y 3 x 1.5mm2, položen od
| tipske omarice v kandelabru do svetilke | m | 198 |  | 0
3.03 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje) | kos | 33 |  | 0
| SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | RAZDELILCI
4.01 | Razdelilnik JR 074 in JR 075
dograditev z opremo:
1-inst.odkl. tipC-3p/16A
VS,sponke,N, PE -letve
| droben material | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
5.00 | STRELOVODNA NAPRAVA
5.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom,
(komplet skrižnimi sponami)
, priprečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel. | m | 1100 |  | 0
5.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 33 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
6.00 | GRADBENA DELA
6.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 1000 |  | 0
6.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 500 |  | 0
6.03 | Izkop (za temelje kandelabra, revizijske
jaške dim. 1.1x1.1x1.5m, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 64 |  | 0
6.04 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,5x1,0m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 80 |  | 0
6.05 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 420 |  | 0
6.06 | Dobava in polaganje izolacijskih
cevi rebrastih dvoplaščnih fi 75mm
vključno z izdelavo podložne
in zasipne plasti,
| deb. 10 cm, iz peska 3-7mm | m | 1128 |  | 0
6.07 | Dobava in polaganje izolacijskih
cevi PC-E fi 110mm vključno z
izdelavo podložne in zasipne plasti,
| deb. 10 cm, iz peska 3-7mm | m | 120 |  | 0
6.08 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 1000 |  | 0
6.09 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 1000 |  | 0
6.10 | Izdelava jaška z atestom za potrebe
križanja cevi s cesto,
| iz modulov kot na primer Prebil plast. | kos | 2 |  | 0
6.11 | Dobava in vgraditev temelja
kot naprimer iz dveh betonskih cevi,
z vgrajeno cevjo Stigmaflex, rdeča, Ø110
pripadajoči redukcijski vložki Ø110/60
pripadajoča tesnila vložki Ø110/60
| risba št. E4 ali v tekstu izgled temelja | kos | 33 |  | 0
6.12 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4 km | m3 | 80 |  | 0
6.13 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 1000 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
7.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | komplet | 1 |  | 0
7.02 | Ocena nadzora in sodelovanje
| na tehničnem pregledu. | komplet | 1 |  | 0
7.03 | Vse potrebne meritve, izdaja
certifikatov, sodelovanje na
| tehničnem pregledu. | komplet | 1 |  | 0
7.04 | Izdelava načrta PID-elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
7.05 | Sodelovanje pri zdelavi načrta
| PID-elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8.00 | OSTALO
8.01 | Odstranitev obstoječe razsvetljave in
| starih napajlnih kablov za razsvetljavo, | kos | 4 |  | 0
8.02 | Prevozni stroški dovoza materiala | komplet | 1 |  | 0
8.03 | Prevozni stroški odvoza materiala | komplet | 1 |  | 0
8.04 | Prevozni stroški dovoza osebja | komplet | 1 |  | 0
8.05 | Droben nespecificiran material | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
5.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
6.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8.00 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0